## Sheet1
３.【第３節 自動制御設備工事】
３－１ 一般事項
(１)本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。
３－２ 参考歩掛り
(１)適用条件及び留意事項
イ.小規模な建物及び部分的な改修工事等の自動制御設備に適用する。
ロ.自動制御設備は、小規模な建物及び部分的な改修工事等に適用することを原則とし、この場合
の計装工事は、公共建築工事標準単価積算基準 第３編電気設備工事 第１章第１節１配管工事
及び２配線工事による。
(２)細目工種
(自動制御設備)
表ＲＭ－３－１【専】
自動制御機器(1/2)
細 目 | 摘要 | 単位 | 材料 温度検出器等 ［個］ |  | 電工 ［人］ | 調整費 | その他 | 備考
温度検出器 | 室内用 | 個 | 1 |  | 0.22 | 材料費×0.1 | １式 | ２位置、比例
| 挿入形(ダクト用) |  |  |  | 0.43
| 〃 (配管用) |  |  |  | 0.95 |  |  | タッピング共
サーモプレート |  | 個 | 1 |  | 0.4 | 材料費×0.1 | １式
湿度検出器 | 室内用 | 個 | 1 |  | 0.22 | 材料費×0.1 | １式
| 挿入形(ダクト用) |  |  |  | 0.43
ダンパ用モータ |  | 個 | 1 |  | 0.48 | 材料費×0.1 | １式 | ダンパ本体の取付は含まず。 リンケージ、架台取付共
弁モータ |  | 個 | 1 |  | 0.22 | 材料費×0.1 | １式 | 弁本体の取付は含まず。 リンケージ共
ダンパ・弁用 補助スイッチ |  | 個 | 1 |  | 0.36 | 材料費×0.1 | １式
ポテンションメーター |  | 個 | 1 |  | 0.36 | 材料費×0.1 | １式
圧力調節器 | 電気式 | 個 | 1 |  | 0.95 | 材料費×0.1 | １式
圧力検出器 | 電子式・空気式 | 個 | 1 |  | 0.95 | 材料費×0.1 | １式
油面検出器 |  | 個 | 1 |  | 0.95 | 材料費×0.1 | １式
ＣＯ２発信器 |  | 個 | 1 |  | 1.9 | 材料費×0.1 | １式
工業計器 |  | 台 | 1［台］ |  | 1.9 | 材料費×0.1 | １式 | 圧力発信器・差圧発信器 ・液面発信器
漏水テープ |  | ｍ | 1［ｍ］ |  | 0.06 | 材料費×0.1 | １式 | 検知器本体は別途盤内
(注) 1. 労務には機器の取付け及び結線を含む。 2. 「その他」の率対象は、電工及び調整費とする。
- ＲM 87 -