(地中線路)

表　RE-2-15 【設】

**地中管路**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 材 料 | | | 雑    材    料 | 電  工  ［人］ | そ    の    他 | 備考 |
| コ  ン  ク  リ  ト  ト  ラ  フ  ［本］ | ポ  リ  エ  チ  レ  ン  被  覆  鋼  管  ［ｍ］ | 附  属  品 |
|  | 幅120mm |  | 2 |  |  |  | 0.128 |  |  |
|  | 幅150mm |  | 2 |  |  |  | 0.157 |  |  |
|  | 幅200mm |  | 2 |  |  |  | 0.183 |  |  |
| コンクリートトラフ |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 幅250mm |  | 2 |  |  | １式 | 0.209 |  |  |
|  | 幅300mm |  | 2 |  |  |  | 0.226 |  |  |
|  | 幅400mm |  | 2 |  |  | 材 | 0.243 |  |  |
|  | 呼径 25A |  |  |  | １式 | 料  価 | 0.070 |  |  |
|  | 呼径 32A |  |  |  |  | 格 | 0.087 | １式 |  |
|  | 呼径 40A |  |  |  | 管 | × | 0.096 |  |  |
| ポリエチレン被覆鋼管 | 呼径 50A |  |  |  | 価 | 0.02 | 0.113 |  |  |
| (PLP) | 呼径 65A | ｍ |  | 1.05 | 格 |  | 0.139 |  |  |
|  | 呼径 80A |  |  |  | × |  | 0.183 |  |  |
|  | 呼径100A |  |  |  | 0.15 |  | 0.243 |  |  |
|  | 呼径125A |  |  |  |  |  | 0.287 |  |  |
|  | 呼径150A |  |  |  |  |  | 0.348 |  |  |

(注)　1.管の敷設及び接続を含む。

　　　　2.コンクリートトラフは、砂の充填を含む。

　　　　3.掘削及び埋戻しは含まない。

　　　　4.「その他」の率対象は、電工とする。

-RE21-