配管保温(ポリスチレンフォーム)

　給水管、排水管(6/8)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘 | | 要 | | 単  位 | 材料 | | | | | | | | | | | | 雑  材  料 | 運  搬  費 | 保  温  工  ［人］ | そ  の  他 |
| 区  分 | 保  温  材  質 | 施  工  箇  所 | 呼  び  径 | ポリスチレンフォーム  保温筒［ｍ］ | | 粘着  テープ  ［ｍ］ | ポリエチレンフィルム  ［ｍ］ | | | | | 着色アルミガラスクロス  ［ｍ］ | | | |
| 20厚 | 25厚 | 100幅 | 125幅 | 150幅 200幅 250幅 | | | 75幅 | 100幅 | 125幅 150幅 | |
|  |  |  | 15 |  | 1.03 | － | 3.5 | 5.1 | － | － | － | － | 4.3 | － | － | － |  |  | 0.078 |  |
|  |  |  | 20 |  | 1.03 | － | 3.6 | 5.4 | － | － | － | － | 4.7 | － | － | － |  |  | 0.081 |  |
|  |  |  | 25 |  | 1.03 | － | 3.7 | 6.0 | － | － | － | － | － | 3.6 | － | － |  |  | 0.090 |  |
|  |  |  | 32 |  | 1.03 | － | 3.9 | 6.6 | － | － | － | － | － | 4.0 | － | － |  | １ | 0.095 |  |
|  |  | 暗 | 40 |  | 1.03 | － | 4.0 | 7.0 | － | － | － | － | － | 4.3 | － | － |  | 式  材  料 | 0.103 |  |
| 給 | ポ  リ  ス  チ  レ  ン  フ  ム | 渠  内 | 50 |  | 1.03 | － | 4.2 | 7.9 | － | － | － | － | － | 4.9 | － | － | １  式 | 0.113 |  |
| 水  管  、  排  水 | ピ  ッ  ト  内  を | 65  80 | m | 1.03  1.03 | －  － | 4.5  4.7 | －  － | 7.2  8.0 | －  － | －  － | －  － | －  － | －  － | 4.3  4.8 | －  － | 材  料  費  × | 費  ＋  雑  材  料  費  ×  0.03 | 0.122  0.135 | 1  式 |
| 管 | 含  む | 100  125 |  | －  － | 1.03  1.03 | 5.4  5.9 | －  － | 10.0  － | －  9.6 | －  － | －  － | －  － | －  － | 6.0  － | －  5.7 | 0.05 | 0.177  0.206 |  |
|  |  |  | 150 |  | － | 1.03 | 6.4 | － | － | 10.8 | － | － | － | － | － | 6.4 |  | 0.236 |  |
|  |  |  | 200 |  | － | 1.03 | 7.1 | － | － | － | 9.9 | － | － | － | － | 8.0 |  |  | 0.308 |  |
|  |  |  | 250 |  | － | 1.03 | 8.1 | － | － | － | 11.7 | － | － | － | － | 9.5 |  |  | 0.407 |  |
|  |  |  | 300 |  | － | 1.03 | 8.9 | － | － | － | － | 10.9 | － | － | － | 11.1 |  |  | 0.523 |  |

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。