表ＲＭ－１－６【市】

配管保温(ポリスチレンフォーム)

　冷水管(冷水温度２～４℃)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘 | | 要 | | 単  位 | 材 | | | | 料 | | | | | | | | 雑  材  料 | 運  搬  費 | 保  温  工  ［人］ | そ  の  他 |
| 区  分 | 保  温  材  質 | 施  工  箇  所 | 呼  び  径 | ポリスチレンフォーム  保温筒［ｍ］ | | | 粘着  テープ  ［ｍ］ | ポリエチレンフィルム  ［ｍ］ | | | | | アルミガラスクロス  ［ｍ］ | | |
| 30厚 | 40厚 | 50厚 | 100幅 125幅 | | 150幅 | 200幅 250幅 | | 100幅 | 125幅 150幅 | |
|  |  |  | 15 |  | 1.03 | － | － | 3.8 | 6.5 | － | － | － | － | 4.0 | － | － |  |  | 0.114 |  |
|  |  |  | 20 |  | 1.03 | － | － | 3.9 | 6.9 | － | － | － | － | 4.2 | － | － |  |  | 0.118 |  |
|  |  |  | 25 |  | － | 1.03 | － | 4.4 | 9.0 | － | － | － | － | 5.6 | － | － |  |  | 0.127 |  |
|  |  |  | 32 |  | － | 1.03 | － | 4.6 | － | 7.6 | － | － | － | － | 4.5 | － |  | １ | 0.149 |  |
| 冷 |  |  | 40 |  | － | 1.03 | － | 4.7 | － | 8.0 | － | － | － | － | 4.8 | － |  | 式 | 0.162 |  |
| 水 | ポ  リ  ス  チ  レ  ン  フ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 | 機 | 50 |  | － | 1.03 | － | 4.9 | － | 8.7 | － | － | － | － | 5.2 | － | １ | 材 | 0.178 |  |
| 冷  水  温  度 | 械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 式 | 料  費  ＋  雑  材  料  費  ) |  |  |
| 室  、  書  庫 | 65  80 | m | －  － | 1.03  1.03 | －  － | 5.2  5.4 | －  － | 9.5  － | －  8.6 | －  － | －  － | －  － | 5.8  － | －  5.0 | 材  料  費 | 0.193  0.210 | 1  式 |
| ２  ～４  ４ | ォ  ム | 、  倉  庫 | 100 |  | － | 1.03 | － | 5.9 | － | － | 9.8 | － | － | － | － | 5.8 | ×  0.05 | 0.262 |  |
| ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |
|  |  |  | 125 |  | － | － | 1.03 | 6.9 | － | － | 12.0 | － | － | － | － | 7.2 | 0.03 | 0.311 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | － | － | 1.03 | 7.3 | － | － | 13.2 | － | － | － | － | 7.9 |  |  | 0.354 |  |
|  |  |  | 200 |  | － | － | 1.03 | 8.2 | － | － | － | 11.8 | － | － | － | 9.5 |  |  | 0.453 |  |
|  |  |  | 250 |  | － | － | 1.03 | 9.0 | － | － | － | 13.6 | － | － | － | 11.0 |  |  | 0.560 |  |
|  |  |  | 300 |  | － | － | 1.03 | 9.9 | － | － | － | － | 12.4 | － | － | 12.6 |  |  | 0.673 |  |

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。