配管保温(グラスウール)

　蒸気管(8/9)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘要 | |  | 材 | | 料 | |  |  |
| 保施 | 呼単 | グラスウール保温筒 | | ポリエチレンフィルム | | カラー亜鉛鉄板又は  溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 | | 雑 |
| 温工 | び | ［ｍ］ |  | ［ｍ］ |  | ［ｍ２］ | | 材 |
| 材箇 | 位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 質所 | 径 | 20厚 30厚 | 40厚 100幅 | 125幅 150幅 | 200幅 250幅 | 0.27mm | 0.35mm | 料 |

運保

温

搬

工

費

［人］

ダ

ク

ト

工

［人］

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.05 － | － 5.0 | －－ | －－ | 0.34 | － |
| 20 | 1.05 － | － 5.4 | －－ | －－ | 0.36 | － |

0.041 0.072

グ

ラ

ス

ウ

ル

屋

房厨外露

等房露出

の多バル

多湿ル

箇コ

ー所ニ

厨開

房開放

の廊

天廊下

井下を

内含を

。は含む

ま

。いな及び

浴

室

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1.05 － | － 5.9 | －－ | －－ | 0.39 | － |  |  | 0.047 | 0.082 |
| 32 | － 1.05 | －－ | 6.4 － | －－ | 0.50 | － |  | １ | 0.055 | 0.101 |
| 40 | － 1.05 | －－ | 6.8 － | －－ | 0.52 | － |  | 式 | 0.061 | 0.105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | － 1.05 | －－ | 7.5 － | －－ | 0.57 | － | １ | 材 | 0.066 | 0.114 |
|  |  |  |  |  |  |  | 式 | 料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 費 |  |  |
| 65 | －－ | 1.05 － | 9.5 － | －－ | 0.71 | － | 材 | ＋ | 0.080 | 0.143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 雑 |  |  |
| m |  |  |  |  |  |  | 料 |  |  |  |
| 80 | －－ | 1.05 － | － 8.6 | －－ | 0.76 | － | 費  × | 材  料 | 0.088 | 0.153 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 費 |  |  |
| 100 | －－ | 1.05 － | － 9.8 | －－ | 0.86 | － |  | × | 0.115 | 0.174 |
| 125 | －－ | 1.05 － | － 11.0 | －－ | 0.97 | － |  | 0.03 | 0.132 | 0.196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | －－ | 1.05 － | － 12.2 | －－ | 1.07 | － |  |  | 0.155 | 0.216 |
| 200 | －－ | 1.05 － | －－ | 11.1 － | － | 1.27 |  |  | 0.190 | 0.265 |
| 250 | －－ | 1.05 － | －－ | 12.9 － | － | 1.48 |  |  | 0.232 | 0.305 |
| 300 | －－ | 1.05 － | －－ | － 11.8 | － | 1.68 |  |  | 0.286 | 0.348 |

0.043 0.075

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。