表ＲＭ－１－１５【市】

ダクト類保温(グラスウール)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区    分 | | 摘要  保  温  施工箇所  材  質 | | 保  温  厚  ［mm］ | 単    位 | 鋲  38L 65L  ［本］ ［本］ | | グラス  ウール  保温板  ［ｍ２］ | グラス  ウール  保温帯  ［ｍ２］ | 材  アルミガ  ラスクロ  ス化粧保  温板  ［ｍ２］ | アルミガ  ラスクロ  ス化粧保  温帯  ［ｍ２］ | ポリエ  チレン  ﾌｨﾙﾑ  ［ｍ２］ | エマル  ジョン  接着剤  ［ｋｇ］ | 料  アルミガラス  粘着テー  65幅 85幅  ［ｍ］ ［ｍ］ | | クロス  プ  110幅  ［ｍ］ | ガラス  クロス  ［ｍ２］ | 銅きっ  甲金網  (10目)  ［ｍ２］ | 外  装  材  ［ｍ２］ | 雑  材  料 | 運  搬  費 | 保温工  (40K) (32K) | | ダ  亜鉛  鉄板  0.4mm  ［人］ | ク  カラー  亜鉛  鉄板  0.35mm  ［人］ | ト  溶融アルミ  ニウム-  亜鉛鉄板  0.35mm  ［人］ | 工  ステン  レス  鋼板  0.3mm  ［人］ | そ  の  他 |
| ［人］ | ［人］ |
|  |  |  | 屋内露出(一般  居室、廊下) | 50 |  | － | 20 | 1.30 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1.75 |  |  | 0.085 | － | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.86 |  |
|  | 長 |  | 機械室､書庫､ | 25 |  | 20 | 6 | － | － | 1.30 | － | － | － | 0.85 | 5.60 | － | － | － | － |  |  | 0.158 | － | － | － | － | － |  |
|  | 方  形  ダ  ク |  | 倉庫 | 50 |  | － | 20 | － | － | 1.30 | － | － | － | 2.58 | － | 3.34 | － | － | － |  |  | 0.134 | － | － | － | － | － |  |
|  |  | 屋内隠ぺい、ダ  クトシャフト内 | 25 | ㎡ | 20 | 6 | － | － | 1.30 | － | － | － | 0.85 | 5.60 | － | － | － | － |  | １  式 | 0.150 | － | － | － | － | － |  |
|  | ト |  | 屋外露出(バルコ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | ニｰ、 開放廊下を含  む。)及び浴室*、*厨房 | 50 |  | － | 20 | 1.30 | － | － | － | 2.97 | － | － | － | － | － | － | 1.75 | 0.102 | － | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.86 |  |
| 般  ダ |  | グ | 等の多湿箇所(厨房の  天井内は含まない。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋内露出(一般  居室、廊下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| ク  ト | ス | ラ  ス | 50 |  | － | － | － | 1.45 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1.75 | １  式 | ＋  雑 | 0.129 | 0.103 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.61 | １ |
|  | ーパ ウ  イ | | 機械室､書庫､ | 25 |  | － | － | － | － | － | 1.45 | － | － | 4.45 | － | － | － | － | － |  | 材 | 0.163 | 0.130 | － | － | － | － | 式 |
|  | 倉庫 | 50 |  | － | － | － | － | － | 1.45 | － | － | 4.97 | － | － | － | － | － | 材 | 料 | 0.176 | 0.141 | － | － | － | － |  |
|  | ラ | ル | 屋内隠ぺい、ダ  クトシャフト内 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 料 | 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ル  ダ |  | 25 | － | － | － | － | － | 1.45 | － | － | 4.45 | － | － | － | － | － | 費  × | × | 0.155 | 0.124 | － | － | － | － |  |
|  | ク |  | 屋外露出(バルコ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ト |  | ニｰ、 開放廊下を含  む。)及び浴室、厨房  等の多湿箇所(厨房の  天井内は含まない。) | 50 |  | － | － | － | 1.45 | － | － | 3.29 | － | － | － | － | － | － | 1.75 |  |  | 0.154 | 0.123 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.61 |  |
| 消 | |  | サプライチャンバー | 50 |  | － | 30 | 1.05 | － | － | － | － | 0.30 | － | － | － | 1.00 | 1.10 | － |  |  | 0.255 | － | － | － | － | － |  |
| 音 | |  | 25 | ㎡ | 30 | － | 1.08 | － | － | － | － | 0.30 | － | － | － | 1.00 | 1.10 | － |  |  | 0.240 | － | － | － | － | － |  |
| 内 | |  | 消音チャンバー | 50 | － | 30 | 1.05 | － | － | － | － | 0.30 | － | － | － | 1.00 | － | － |  |  | 0.221 | － | － | － | － | － |  |
| 貼 | |  | 消音エルボ | 25 |  | 30 | － | 1.08 | － | － | － | － | 0.30 | － | － | － | 1.00 | － | － |  |  | 0.199 | － | － | － | － | － |  |

(注)　1.　保温工(40K)は、保温材が40Kの場合に適用する。

　　　　2.　保温工(32K)は、保温材が32Kの場合に適用する。

　　　　3.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。