ダクト附属品(2/2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 材料 | ダクト工  ［人］ | その他 |
| ダンパー等［個］ |
|  | 0.1 ｍ２ 以下 |  |  | 0.42 |  |
|  | 0.2 ｍ２ 以下 |  |  | 0.44 |  |
|  | 0.3 ｍ２ 以下 |  |  | 0.46 |  |
|  | 0.4 ｍ２ 以下 |  |  | 0.48 |  |
|  | 0.5 ｍ２ 以下 |  |  | 0.50 |  |
|  | 0.6 ｍ２ 以下 |  |  | 0.55 |  |
|  | 0.7 ｍ２ 以下 |  |  | 0.60 |  |
| 風量調節ダンパー(ＶＤ) | 0.8 ｍ２ 以下 |  |  | 0.65 |  |
| 逆流防止ダンパー(ＣＤ) | 0.9 ｍ２ 以下 | 個 | 1 | 0.70 | １式 |
| モーターダンパー(ＭＤ) | 1.0 ｍ２ 以下 |  |  | 0.75 |  |
|  | 1.2 ｍ２ 以下 |  |  | 0.80 |  |
|  | 1.4 ｍ２ 以下 |  |  | 0.90 |  |
|  | 1.6 ｍ２ 以下 |  |  | 1.00 |  |
|  | 1.8 ｍ２ 以下 |  |  | 1.10 |  |
|  | 2.0 ｍ２ 以下 |  |  | 1.20 |  |
|  | 2.2 ｍ２ 以下 |  |  | 1.30 |  |
|  | 2.4 ｍ２ 以下 |  |  | 1.40 |  |
|  | 0.1 ｍ２ 以下 |  |  | 0.45 |  |
|  | 0.2 ｍ２ 以下 |  |  | 0.48 |  |
|  | 0.3 ｍ２ 以下 |  |  | 0.50 |  |
|  | 0.4 ｍ２ 以下 |  |  | 0.53 |  |
|  | 0.5 ｍ２ 以下 |  |  | 0.55 |  |
|  | 0.6 ｍ２ 以下 |  |  | 0.60 |  |
| 防火ダンパー(ＦＤ) | 0.7 ｍ２ 以下 |  |  | 0.65 |  |
| 0.8 ｍ２ 以下 |  |  | 0.70 |  |
| 防煙ダンパー(ＳＤ) |
| 防火防煙ダンパー(ＳＦＤ)  ピストンダンパー(ＰＤ)  排煙ダンパー(ＳＭＤ) | 0.9 ｍ２ 以下 | 個 | 1 | 0.75 | １式 |
| 1.0 ｍ２ 以下 |  |  | 0.80 |  |
|  | 1.2 ｍ２ 以下 |  |  | 0.90 |  |
|  | 1.4 ｍ２ 以下 |  |  | 1.00 |  |
|  | 1.6 ｍ２ 以下 |  |  | 1.10 |  |
|  | 1.8 ｍ２ 以下 |  |  | 1.20 |  |
|  | 2.0 ｍ２ 以下 |  |  | 1.30 |  |
|  | 2.2 ｍ２ 以下 |  |  | 1.40 |  |
|  | 2.4 ｍ２ 以下 |  |  | 1.50 |  |
| 風量測定口 |  | 個 | 1 | 0.23 | １式 |
| ベントキャップ |  | 個 | 1 | 0.20 | １式 |
| 点検口(ダクト用) | 0.2　ｍ２未満 | か所 | 1 | 0.30 | １式 |
| 0.2　ｍ２以上 | 0.32 |

(注)　1.　「その他」の率対象は、ダクト工とする。

- ＲM 86 -